## Требования к техническим характеристикам кабеля  с изоляцией из сшитого полиэтилена 6 – 35 кВ

| Наименование ПС |  |
| --- | --- |
| Присоединение |  |
| Номинальное напряжение, кВ |  |
| Однофазный (трёхфазный, или иное) |  |
| Количество кабелей в одной фазе, шт. |  |
| Количество: (для однофазного – в однофазном исчислении), м. |  |
| Срок поставки: |  |
| Адрес объекта: |  |

| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) | Требование (значение параметра) | Предлагаемые технические характеристики |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Основные технические характеристики: |  |  |
| 1.1 | Изготовитель | Указать |  |
| 1.2 | Заводской тип (марка), количество фаз | Указать |  |
| 1.3 | Вид внутренней изоляции | Сшитый полиэтилен (XLPE) |  |
| 1.4 | Тип внешней изоляции, -дополнительные покрытия (бронирование, усиленная оболочка и т.д.) | Указать Указать |  |
| 1.5 | Номинальное напряжение, кВ | 6 (10, 20, 35) |  |
| 1.6 | Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 7,2(12,24,42) |  |
| 1.7 | Номинальная частота, Гц | 50 |  |
| 1.8 | Номинальный ток, А |  |  |
| 1.9 | Допустимый длительный ток, А |  |  |
| 1.10 | Допустимая кратковременная перегрузка, А | Не более 100 ч/ год и не более 1000 ч за срок службы при перегрузках не более 8 часов в сутки |  |
| 1.11 | Допустимый ток трехфазного короткого замыкания, кА |  |  |
| 1.12 | Допустимый ток однофазного короткого замыкания, кА |  |  |
| 1.13 | Максимальная длительность короткого замыкания, с |  |  |
| 1.14 | Ток термической стойкости при протекании в течение 1 с, кА, менее |  |  |
| 1.15 | Ток электродинамической стойкости, кА | Указать |  |
| 1.16 | Напряженность электрического поля на жиле, кВ/мм | Указать |  |
| 1.17 | Напряженность электрического поля на экране, кВ/мм | Указать |  |
| 1.18 | Индуктивность фазы, мГ/км | Указать |  |
| 1.19 | Емкость фазы кабеля. мкФ/км | Указать |  |
| 1.20 | Потери в трехфазной кабельной линии при длительно допустимом токе: - потери в проводнике, кВт/км; - потери в экране, кВт/км; -общие потери, кВт/км. | Указать Указать Указать |  |
| 1.21 | Длительно допустимая температура жилы, ◦ С | 90 |  |
| 1.22 | Предельно допустимая температура жилы при КЗ, ◦ С | 130 |  |
| 1.23 | Предельно допустимая температура экрана при КЗ, ◦ С | 250 |  |
| 2. | Технические требования к конструкции, изготовлению и материалам |  |  |
| 2.1 | Максимальное продольное усилие , Н, не менее | Указать |  |
| 2.2 | Максимальное поперечное усилие, Н, не менее | Указать |  |
| 2.3 | Минимальный радиус изгиба, м |  |  |
| 2.4 | Способ обеспечения герметичности |  |  |
| 2.5 | Тип жилы | Указать |  |
| 2.6 | Материал токоведущей жилы |  |  |
| 2.7 | Сечение токоведущей жилы, не менее, мм2 |  |  |
| 2.8 | Сопротивление токоведущей жилы постоянному току, не более, Ом/км | Указать |  |
| 2.9 | Сопротивление токоведущей жилы постоянному току, не более, Ом/км при 20◦ С | Указать |  |
| 2.10 | Зарядный ток фазы кабеля, А/км | Указать |  |
| 2.11 | Зарядная мощность кабельной линии, кВА/км | Указать |  |
| 2.12 | Сопротивление изоляции кабеля при 20 ◦ С, МОм/км | Указать |  |
| 2.13 | Тип экрана |  |  |
| 2.14 | Материал экрана |  |  |
| 2.15 | Сечение экрана, не менее, мм2, |  |  |
| 2.16 | Сопротивление экрана постоянному току, Ом*м | Указать |  |
| 2.17 | Номинальный диаметр готового кабеля, мм | Указать |  |
| 2.18 | Наличие встроенного оптоволокна для контроля состояния кабеля (да, нет) |  |  |
| 2.19 | Масса кабеля, кг/м | Указать |  |
| 2.20 | Поставка кабеля на металлических барабанах диаметром не более, м | Указать (при наличии ограничений по транспортному габариту задать требуемое значение) |  |
| 3. | Условия прокладки |  |  |
| 3.1 | Количество цепей (3-х фазных систем), прокладываемых параллельно |  |  |
| 3.2 | Заземление экранов кабелей по концам для каждой цепи (системы) |  |  |
| 3.3 | Прокладка кабелей (непосредственно в грунте, в лотках, в сооружениях и т.д.) |  |  |
|  | - расположение фаз кабелей в цепи |  |  |
|  | - глубина прокладки, м |  |  |
|  | - расстояние между центрами цепей, м |  |  |
| 3.4 | Прокладка кабелей в полиэтиленовых трубах (п/э): - диаметр трубы, мм - длина трубных участков, м - глубина прокладки, м |  |  |
| 4. | Климатическое исполнение и стойкость к воздействующим климатическим факторам |  |  |
| 4.1 | Категория размещения и климатическое исполнение |  |  |
| 4.2 | Температура окружающего воздуха ◦ С - верхняя рабочая, ◦ С - нижняя рабочая, ◦ С |  |  |
| 4.3 | Температура окружающей среды, ◦ С Верхняя рабочая, нижняя рабочая |  |  |
| 4.4 | Минимальная температура при прокладке, ◦ С: -без прогрева - с прогревом |  |  |
| 4.5 | Расположение трассы над уровнем моря, м |  |  |
| 4.6 | Сейсмостойкость, баллов по шкале МSK |  |  |
| 5. | Требования к электрической прочности изоляции по IEC 60840 |  |  |
| 5.1 | Испытательное импульсное напряжение при температуре жилы (95-100) ◦ С, кВ |  |  |
| 5.2 | Испытательное напряжение промышленной частоты (5мин.) на строительной длине, кВ | 12.6,(21,42,70) |  |
| 5.3 | Тангенс угла диэлектрических потерь, не более | 0,003 |  |
| 5.4 | Уровень частичных разрядов на строительной длине при U=15 кВ частотой 50 Гц, пКл, не более | 10 |  |
| 6. | Требования по надежности: |  |  |
| 6.1 | Срок службы, лет | 30 |  |
| 7. | Гарантия изготовителя |  |  |
| 7.1 | Гарантийный срок эксплуатации, месяцев, не более | 60 |  |
| 8 | Требования по экологии |  |  |
| 8.1 | Напряжение радиопомех (НРП), измеренное при максимальном рабочем напряжении, мкВ, не более | Указать |  |
| 8.2 | Максимальная напряженность электрического поля на расстоянии 0,5 м от кабеля, В/м | Указать |  |
| 9. | Требования по безопасности |  |  |
| 9.1 | Номер и дата выдачи Российских сертификатов безопасности | Указать |  |
| 9.2 | Требование по пожарной безопасности ( НГ. Ls) |  |  |
| 10. | Комплектность поставки |  |  |
| 10.1 | Кабель… кВ, строительные длины: -Количество СМ. |  |  |
| 10.2 | Аварийный запас кабеля и муфт |  |  |
| 10.3 | Эксплуатационная документация на русском языке: -Технический паспорт, -Протоколы испытаний, -Руководство по эксплуатации и техническое описание) -техническая инструкция на прокладку и монтаж КЛ-10 кВ, экз. | 3 |  |
| 11. | Маркировка, упаковка, транспортировка, условия хранения по МЭК61089, МЭК 60794 |  |  |
| 11.1 | Маркировка, упаковка и консервация в соответствии ГОСТ или по требованиям МЭК (да, нет) | да |  |
| 11.2 | Условия транспортирования | Указать |  |
| 11.3 | Таможенное оформление и доставка оборудования до места назначения | Победитель конкурса |  |
| 11.4 | Условия хранения, срок хранения | Указать |  |
| 12. | Требования по сертификации |  |  |
| 12.1 | Предоставление документа, подтверждающего прохождение Проверки качества (аттестации) оборудования, на основании комплекта технической документации в соответствии с СТО 56947007-29.240.01.251-2017 (https://www.fsk-ees.ru/upload/docs/STO_56947007-29.240.01.251-2017.pdf) | Да, на момент поставки |  |

Примечания:

1. Все неоговоренное должно соответствовать требованиям ТУ 16.К71-335-2004.

### Требования к техническим характеристикам кабельной концевой муфты для кабелей  с изоляцией из сшитого п/э 6 - 35кВ

| Наименование ПС |  |
| --- | --- |
| Присоединение |  |
| Номинальное напряжение, кВ |  |
| Однофазный (трёхфазный, или иное) |  |
| Количество кабелей в одной фазе, шт. |  |
| Количество: (для однофазного – в однофазном исчислении), м. |  |
| Срок поставки: |  |
| Адрес объекта: |  |

| № п/п | Наименование параметра | Требуемое значение | Предлагаемые технические характеристики |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Основные технические характеристики: |  |  |
| 1.1 | Изготовитель | Указать |  |
| 1.2 | Заводской тип (марка) | Указать |  |
| 1.3 | Номинальное напряжение, кВ | 6 (10, 20, 35) |  |
| 1.4 | Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 7,2(12,24,42) |  |
| 1.5 | Номинальная частота, Гц | 50 |  |
| 1.6 | Номинальный ток, А | Указать |  |
| 1.7 | Допустимый длительный ток, А | Указать |  |
| 1.8 | Допустимая кратковременная перегрузка, А | Указать |  |
| 1.9 | Допустимый ток трехфазного короткого замыкания, кА | Указать |  |
| 1.10 | Ток термической стойкости при протекании в течение 1 с, кА, менее |  |  |
| 1.11 | Максимальная длительность короткого замыкания, с |  |  |
| 1.12 | Ток электродинамической стойкости, кА | Указать |  |
| 1.13 | Длительная допустимая температура жилы, °С | 90 |  |
| 1.14 | Предельно допустимая температура жилы при КЗ, °С | 130 |  |
| 1.15 | Тип установки | внутренней, наружной установки |  |
| 1.16 | Тип изоляции кабеля |  |  |
| 1.17 | Материал и сечение жилы, мм2 |  |  |
| 2. | Климатическое исполнение и стойкость к воздействующим климатическим факторам по ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 15543.1-89 |  |  |
| 2.1 | Категория размещения и климатическое исполнение |  |  |
| 2.2 | Температура окружающего воздуха, °С верхняя рабочая нижняя рабочая | + - |  |
| 3 | Требования к электрической прочности изоляции по ГОСТ 13781.0-86, IES 60502-4 |  |  |
| 3.1 | Испытательное напряжение переменное частоты 50Гц, кВ, не менее | Указать |  |
| 3.3 | Уровень частичных разрядов, пКл, не более | 10 |  |
| 4 | Требования по надежности: |  |  |
| 4.1 | Срок службы, лет | 30 |  |
| 4.2 | Вероятность безотказной работы за весь срок службы | Указать |  |
| 5 | Гарантии изготовителя |  |  |
| 5.1 | Гарантийный срок эксплуатации, месяцев, не более | 60 |  |
| 6. | Комплектность поставки |  |  |
| 6.1 | Муфта и комплектующие (да, нет) | Указать |  |
| 6.2 | Эксплуатационная документация на русском языке: -Технический паспорт, - Протоколы испытаний, -Руководство по эксплуатации и техническая инструкция по монтажу), экз. на партию | 3 |  |
| 7 | Маркировка, упаковка, транспортировка, условия хранения |  |  |
| 7.1 | Маркировка, упаковка и консервация в соответствии ГОСТ или по требованиям МЭК (да, нет) | Да |  |
| 7.2 | Условия транспортирования | Указать |  |
| 7.3 | Таможенное оформление и доставка оборудования до места назначения | Победитель конкурса |  |
| 7.4 | Монтаж муфты выполняется с участием шеф-инженера завода-изготовителя | Да |  |
| 7.5 | Условия хранения, срок хранения, отдельно хранящихся деталей, сборочных единиц | Указать |  |
| 7.6 | Срок хранения в упаковке производителя, (лет) не более | Указать |  |
| 8 | Требования по сертификации: |  |  |
| 8.1 | Предоставление документа, подтверждающего прохождение Проверки качества (аттестации) оборудования, на основании комплекта технической документации в соответствии с СТО 56947007-29.240.01.251-2017 (https://www.fsk-ees.ru/upload/docs/STO_56947007-29.240.01.251-2017.pdf) | Да, на момент поставки |  |

Примечания:

1. Все неоговоренное должно соответствовать требованиям ГОСТ.