Технические требования к характеристикам ОПН 6-750 кВ

Объект:                    __________________________________________________________

Количество:             __________________________________________________________

Срок поставки:        __________________________________________________________

Адрес объекта:        ___________________________________________________________

| № п/п | Наименование параметра | Требования (значение параметра) | Предложение участника конкурса |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Изготовитель | * |  |
|  | Заводской тип (марка) | * |  |
|  | Условия эксплуатации |  |  |
|  | Номинальное напряжение сети, кВ |  |  |
|  | Наибольшее напряжение сети, кВ |  |  |
|  | Способ заземления нейтрали |  |  |
|  | Номинальная частота, Гц | 50 |  |
|  | Воздействия климатических факторов |  |  |
|  | Категория размещения |  |  |
|  | Климатическое исполнение |  |  |
|  | Верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха оС |  |  |
|  | Нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха оС |  |  |
|  | Степень загрязнения атмосферы |  |  |
|  | Высота установки над уровнем моря, м, не более |  |  |
|  | Сейсмостойкость, баллов по шкале MSK-64 |  |  |
|  | Номинальные параметры и характеристики |  |  |
|  | Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение ОПН, кВ, не менее |  |  |
|  | Номинальное напряжение ОПН, кВ, не менее |  |  |
|  | Номинальный разрядный ток, кА |  |  |
|  | Класс пропускной способности |  |  |
|  | Ток пропускной способности ОПН. Восемнадцать прямоугольных импульсов тока длительностью 2000 мкс с амплитудой, не менее, А |  |  |
|  | Удельная энергия, кДж/кВUнр, не менее |  |  |
|  | Остающиеся напряжения (кВ не более) при грозовом импульсе тока 8/20 мкс с амплитудой: - 5 кА - 10 кА - 20 кА - 40 кА |  |  |
|  | Остающиеся напряжения (кВ не более) при коммутационном импульсе тока 30/60 мкс с амплитудой: - 100 А - 200 А - 500 А - 1000 А - 2000 А |  |  |
|  | Допустимые повышения напряжения на нагретом до 60 0С ОПН после приложения двух импульсов тока пропускной способно-сти кВ в течении длительности, с: 1200 10 1 | * * * |  |
|  | Требования к электрической прочности внешней изоляции |  |  |
|  | Испытательные напряжения внешней изоляции полного грозового импульса, не менее, кВ |  |  |
|  | Амплитуда одноминутного испытательного напряжения под дождём, кВ, не менее |  |  |
|  | Амплитуда испытательного напряжения коммутационного импульса под дождём, кВ, не менее |  |  |
|  | Удельная длина пути утечки внешней изоляции, см/кВ Uнр сети, не менее |  |  |
|  | При полимерной покрышке испытания на трекинг-эрозионную стойкость | Обязательно |  |
|  | Требования к конструкции |  |  |
|  | Конструктивное исполнение (опорное/подвесное) |  |  |
|  | Тип внешней изоляции (фарфор/полимер) |  |  |
|  | Герметичность | обязательно |  |
|  | Выдерживаемые механические нагрузки: горизонтальная нагрузка от тяжения проводов, Н не менее |  |  |
|  | Ветровая нагрузка без гололеда, м/с | 40 |  |
|  | Ветровая нагрузка с гололедом (толщина стенки 20мм), м/с | 15 |  |
|  | Механическая нагрузка от вибрации по группе условий эксплуатации |  |  |
|  | Испытания на стойкость к изменению температуры среды | Обязательно |  |
|  | Испытания на устойчивость к воздействиям окружающей среды | Обязательно |  |
|  | Испытания на стойкость к проникновению влаги (для ОПН с полимерной изоляцией) | Обязательно |  |
|  | Уровень частичных разрядов при напряжении 1,05хUнр пКл, не более |  |  |
|  | Массогабаритные показатели: Масса, кг Высота, м | * * |  |
|  | Требования по надежности |  |  |
|  | Гарантийный срок, месяцев, не менее |  |  |
|  | Срок службы до списания, лет, не менее |  |  |
|  | Требования по безопасности |  |  |
|  | Ток взрывобезопасности, кА, не менее |  |  |
|  | Пожаробезопасность согласно ГОСТ 12.1.004; ГОСТ Р 52725, п. 9.9 | Обязательно |  |
|  | Безопасность конструкции согласно ГОСТ 12.2.007.3 | Обязательно |  |
|  | Российский Сертификат безопасности | Предоставляется на момент поставки |  |
|  | Уровень радиопомех при напряжении 1,05хUнр мкВ, не более |  |  |
|  | Предоставление документа, подтверждающего прохождение Проверки качества (аттестации) оборудования, на основании комплекта технической документации в соответствии с Приказом ОАО «ФСК ЕЭС» №43 от 04.02.2015 и СТО 56947007-29.240.01.251-2017 (https://www.fsk-ees.ru/upload/docs/STO_56947007-29.240.01.251-2017.pdf) | Да, на момент поставки |  |
|  | Комплектность поставки |  |  |
|  | Комплект эксплуатационной документации на русском языке. Паспорт с результатами приемо-сдаточных испытаний; Руководство по монтажу и эксплуатации | Да |  |
|  | Ограничитель перенапряжений с линейным выводным зажимом и изолирующим основанием | Да |  |
|  | Датчик тока утечки, регистратор количества срабатываний, устройство для измерения тока проводимости под рабочим напряжением (одно на поставку) | Да |  |
|  | Комплект опорных металлоконструкций (габариты согласовываются дополнительно) | * |  |

- Параметры, отмеченные * должны быть представлены изготовителем.

- Во всем не оговоренном ОПН должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 52725-2007 и СТО ПАО «ФСК ЕЭС» 56947007-29.120.50.076-2011.

- Победитель конкурса должен представить к моменту поставки копии следующих документов:

- Сертификат соответствия (декларацию о соответствии) требованиям безопасности в системе ГОСТ Р (весь документ);

- Документ (комплект документов), подтверждающий соответствие технических параметров оборудования требованиям отраслевой нормативно – технической документации и стандартам организации в соответствии с приказом ОАО «ФСК ЕЭС» от 04.02.2015 г. № 43.