Технические требования на ОПН (разрядники) 220 кВ устанавливаемые на опорах линий

Объект:                     __________________________________________________________

Количество               __________________________________________________________

Срок поставки: 	__________________________________________________________

Адрес объекта:         ___________________________________________________________

| № п/п |  | Наименование параметра | Требования (значение параметра) | Предлагаемое участником конкурса |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 |  |
| 1. |  | Изготовитель | * |  |
| 2. |  | Заводской тип (марка) | * |  |
| Основные технические характеристики |  |  |  |  |
| 3. |  | Номинальное напряжение сети, кВ | 220 |  |
| 4. |  | Наибольшее напряжение сети, кВ | 252 |  |
| 5. |  | Номинальная частота, Гц | 50 |  |
| 6. |  | Номинальный разрядный ток, кА | 10 |  |
| 7. |  | Номинальное напряжение ОПН не менее, кВ | Проектные данные |  |
| 8. |  | Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение ОПН, кВ, не менее | Проектные данные |  |
| 9. |  | Остающееся напряжение при коммутационном импульсе тока 30/60 мкс с амплитудой: - 500 А, не более, кВ - 1000 А, не более, кВ | Проектные данные |  |
| 10. |  | Остающееся напряжение при грозовом импульсе тока 8/20 мкс с амплитудой: - 5 кА, не более, кВ - 10 кА, не более, кВ | Проектные данные |  |
| 11. |  | Допустимое повышение напряжения на нагретом до 600С ОПН после его «нагружения» расчетной удельной поглощаемой энергией двух импульсов тока 2000 мкс в течение времени: - 20 мин, кВ, не менее, - 10 с, кВ, не менее, - 1 с, кВ, не менее, | * * * |  |
| 12. |  | Удельная энергоемкость на 1 кВ наибольшего рабочего напряжения, кДж/кВ Uнр, не менее | Проектные данные |  |
| 13. |  | Класс пропускной способности | Проектные данные |  |
| 14. |  | Способ заземления нейтрали | Глухозаземлённая |  |
| Технические требования к конструкции, изготовлению и материалам |  |  |  |  |
| 17. |  | Ток срабатывания устройства взрывобезопасности, кА, не менее | 40 |  |
| 18. |  | Конструктивное исполнение ОПН (опорное/подвесное) | * |  |
| 19. |  | Тип внешней изоляции (фарфор/полимер) | * |  |
|  |  | Вибростойкость по ГОСТ 17516 | М1 |  |
| 20. |  | Наличие искрового промежутка | Проектные данные |  |
| 21. |  | Способ крепления к опоре | Проектные данные |  |
| 22. |  | Наличие экрана распределения потенциала | Проектные данные |  |
| 23. |  | Наличие отделителя | обязательно |  |
| 24. |  | Герметичность | обязательно |  |
| 25. |  | Высота установки над уровнем моря, м | до 1000 |  |
| 26. |  | Сейсмостойкость, баллов по шкале MSK, не менее | Проектные данные |  |
| 27. |  | Габаритные размеры (высота/диаметр), мм | * |  |
| 28. |  | Масса, кг | * |  |
| Номинальные значения климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150 и ГОСТ 15543 |  |  |  |  |
| 29. | Верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха,0С |  | +40 |  |
| 30. | Нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха,0С |  | Проектные данные |  |
| Требования к внешней изоляции |  |  |  |  |
| 31. |  | Длина пути утечки внешней изоляции по ПУЭ 7-е издание, см/кВ, не менее | Проектные данные |  |
| 32. |  | Уровень частичных разрядов в ОПН, пКл, не выше | 10 |  |
| 33. |  | При полимерной покрышке испытания на трекинг-эрозионную стойкость | обязательно |  |
| Требования по надежности |  |  |  |  |
| 34. |  | Гарантийный срок, месяцев, не менее | 60 |  |
| 35. |  | Срок службы до списания, лет, не менее | 30 |  |
| Требования по безопасности |  |  |  |  |
| 36. |  | В соответствии с ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 12.2.007.3-75 | да |  |
| 37. |  | Наличие Российского Сертификата безопасности | да |  |
| 38. |  | Предоставление документа, подтверждающего прохождение Проверки качества (аттестации) оборудования, на основании комплекта технической документации в соответствии с Приказом ОАО «ФСК ЕЭС» №43 от 04.02.2015 и СТО 56947007-29.240.01.251-2017 (https://www.fsk-ees.ru/upload/docs/STO_56947007-29.240.01.251-2017.pdf) | Да, на момент поставки |  |
| Требования к экологии |  |  |  |  |
| 40. |  | Напряжение радиопомех (НРП), измеренное при 1.1Uнр/3, мкВ, не более | 2500 |  |
| Комплектность поставки |  |  |  |  |
| 41. |  | Комплектность поставки ОПН/ЛР (в партии для каждой единицы оборудования) | ОПН/ЛР. Кронштейн для крепления на траверсе опоры в комплекте с арматурой крепления (в соответствии с рабочей документацией на установку оборудования). |  |
| 42. |  | Эксплуатационная документация на русском языке (количество экземпляров) | Паспорт (на каждый ОПН/ЛР); Руководство по эксплуатации с указаниями по монтажу (в количестве по требованию заказчика, но не менее 2 экз. на партию ОПН/ЛР, отправляемую в один адрес). |  |

Параметры, отмеченные * должны быть представлены Изготовителем.

Во всем не оговоренном оборудование должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 52725-2007.

Участник конкурса должен подтвердить, что в случае признания победителем он обязуется предоставить:

- Сертификат соответствия (декларацию о соответствии) требованиям безопасности в системе ГОСТ Р (весь документ);

- Наличие документа (комплекта документов), подтверждающего соответствие технических параметров оборудования требованиям отраслевой нормативно – технической документации и стандартам организации в соответствии с приказом ОАО «ФСК ЕЭС» от 04.02.2015 г. № 43.