Требования к конструкциям и материалам ВЛ

В составе конкурсного предложения Участник должен представить:

- Заполненные таблицы технических требований (Столбец «Предлагается участником конкурса).

Примечание : «(Если требуется..)» выделенное цветом и курсивом уточняется разработчиком ТЧКД на основе решений ПД. Сам комментарий при заполнении таблицы удаляется.

Таблица 1

| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) | Требуемое значение | Предлагается участником конкурса |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Общие требования |  |  |
|  | Требуемый габарит «провод-земля» в ненаселённой местности, м |  |  |
|  | Требуемый габарит «провод-земля» в населённой местности, м |  |  |
|  | Количество цепей (одноцепное/двухцепное исполнение) |  |  |
|  | Транспозиция проводов (требуется/не требуется) |  |  |
|  | Скрещивание тросов |  |  |
|  | Минимальный габарит от провода до покрытия автодорог 1 категории, м не менее |  |  |
|  | Требования к информационным знакам (В соответствии с Приказом ПАО «ФСК ЕЭС» № 498 от 31.12.2019.) | из углеродистой стали толщиной 1 мм марки 08Х13 по ГОСТ 5582-72 со стекло-эмалевым или полимерным покрытием, фоновые изображения инфор-мационных и предупрежда-ющих знаков должны быть матовые с гаран-тийным сроком эксплуатации не менее 5 лет. (срок службы не менее 25 лет) |  |
|  | Опоры |  |  |
|  | Типы промежуточных опор |  |  |
|  | Типовой проект промежуточной опоры |  |  |
|  | Наличие конструктивных изменений (да/нет) |  |  |
|  | Тип(ы) анкерно-угловой опоры |  |  |
|  | Типовой проект анкерно-угловой опоры |  |  |
|  | Наличие конструктивных изменений (да/нет) |  |  |
|  | Тип(ы) транспозиционной опоры |  |  |
|  | Типовой проект транспозиционной опоры |  |  |
|  | Завод изготовитель | Указать |  |
|  | Количество сварных соединений в поясах и раскосах (По согласованию с Заказчиком возможно указать: В поясных не более 2х в раскосах решетки не более 1 требование ПАО «Россети» СТО 34.01-2.2-008-2016 «Опоры воздушных линий электропередач» ТУ 25.11.23-002-26297196-2018 (с изменением 1)) | Не более 1-го |  |
|  | Требования к качеству сварных швов | По разделу 12 CП 53-101-98 для категории 1. |  |
|  | Расчётная температура по СП_16.13330. оС |  |  |
|  | Требуемая марка стали для конструкций группы 1 |  |  |
|  | Требуемая марка стали для конструкций группы 2 |  |  |
|  | Требуемая марка стали для конструкций группы 3 |  |  |
|  | Требуемая марка стали для конструкций группы 4 |  |  |
|  | Защита от коррозии металлоконструкций опор | горячее цинкование при толщине 80 – 100 мкм (уточняется в соответствии с требованиями СП 28.13330.) |  |
|  | Защита от коррозии болтов и гаек (крепёжных изделий) | горячее цинкование при толщине не менее 42 мкм (уточняется в соответствии с требованиями СП 28.13330.) |  |
|  | Класс прочности болтов | 5.8 и выше из углеродистых сталей, 5.6 из стали 08ХГСДП классов точности А, В, С исполнение 1 с крупным шагом резьбы |  |
|  | Требования к допускам и качеству изготовления | по СП16.13330.2017 СП53-101-98 |  |
|  | Наличие эмалированных номерных знаков для каждой 5-й опоры в верхней части опоры размером не менее 400 Х 500 мм (обязательно для ВЛ 500 – 750 кВ). Для вертолётных облётов. |  |  |
|  | Наличие приспособлений для крепления постоянных знаков по ПУЭ п.2.5.23 | Требуется |  |
|  | Требования к безопасности | Конструктивное обеспечение безопасного подъёма до верха опоры и перемещения по элементам опоры (по элементам опоры при необходимости) В соответствии с Разделом 12 Данных Технических требований. |  |
|  | Комплектность поставки | Сборочный чертёж, комплектовочная ведомость, документ о качестве. |  |
|  | Материал опор. Санитарно-эпидемиологическое заключение или свидетельство о государственной регистрации (документ, подтверждающий безопасность продукции) (В соответствии с «Единым перечнем продукции (товаров), подлежащей государственному санитарно-эпидемиологическому надзору…» утвержденым Решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 года №299) | Обеспечить предоставление по требованию Заказчика. |  |
|  | Гарантия завода-изготовителя, не менее | 60 месяцев |  |
|  | Наличие на каждой опоре на высоте 2 – 3 метра таблички с фирменным наименованием завода-изготовителя, типом опоры, годом изготовления. | Обязательно |  |
|  | ТУ | Указать |  |
|  | Сертификат соответствия ТУ | Да |  |
|  | Для крепежа: Сертификат соответствия ГОСТ и сертификат на антикоррозийное покрытие. | Обеспечить предоставление по требованию Заказчика. |  |
|  | Предоставление документа, подтверждающего прохождение Проверки качества (аттестации) оборудования, на основании комплекта технической документации в соответствии с СТО 56947007-29.240.01.251-2017 (да, нет) (https://www.fsk-ees.ru/upload/docs/STO_56947007-29.240.01.251-2017.pdf). | Да, обязательно на момент поставки |  |
|  | Для опор индивидуальной разработки, применяемых впервые: До начала поставки должен быть изготовлен опытный образец и проведены успешные механические испытания, представлен протокол. | Да |  |
|  | Для модифицированных опор (в т. ч. переходных опор КВЛ): До начала поставки должны быть представлены расчёты, подтверждающие соответствие конструкции опоры расчётным нагрузкам с положительным заключением экспертной организации, определённой Заказчиком. | Да |  |
|  | Фундаменты |  |  |
|  | Тип фундамента для промежуточных опор |  |  |
|  | Тип фундамента для анкерно-угловых опор |  |  |
|  | Тип фундаментов под оттяжки опор |  |  |
|  | Завод изготовитель | Указать |  |
|  | Марка бетона по прочности на сжатие, не менее |  |  |
|  | Марка бетона по водонепроницаемости, не менее |  |  |
|  | Марка бетона по морозостойкости, не менее |  |  |
|  | Марка стали для металлоконструкций фундаментов |  |  |
|  | Защита от касательных сил морозного пучения, если требуется - указать способ защиты |  |  |
|  | Степень агрессии грунтов к железобетону по СП 28.13330 |  |  |
|  | Степень агрессии грунтов к углеродистой стали по СП 28.13330 |  |  |
|  | Требование сульфатостойкости цемента (требуется/не требуется) |  |  |
|  | Защита надземных металлоконструкций фундаментов от коррозии (как правило – горячее цинкование 80 – 100 мкм (уточняется в соответствии с требованиями СП 28.13330.) Иное – при наличие согласования Заказчика) |  |  |
|  | Защита подземных металлоконструкций фундаментов от коррозии (изоляционное покрытие). |  |  |
|  | Защита железобетонного фундамента от коррозии |  |  |
|  | ТУ | Указать |  |
|  | Гарантия завода-изготовителя, не менее | 60 месяцев |  |
|  | Предоставление документа, подтверждающего прохождение Проверки качества (аттестации) оборудования, на основании комплекта технической документации в соответствии с СТО 56947007-29.240.01.251-2017 (да, нет) (https://www.fsk-ees.ru/upload/docs/STO_56947007-29.240.01.251-2017.pdf). | Да, обязательно на момент поставки |  |
|  | Для конструкций фундаментов, применяемых впервые: До начала поставки должен быть изготовлен опытный образец и проведены успешные механические испытания, представлен протокол. Для отдельных конструкций, механические испытания которых не возможны или не целесообразны, допускается представить расчёты, доказывающие несущую способность конструкции на все виды расчётных нагрузок по 1-ой и по 2-ой группе предельных состояний. | Да |  |
|  | Провод |  |  |
|  | Марка провода |  |  |
|  | ГОСТ (или ТУ для нестандартного провода) | Указать |  |
|  | Для нестандартных проводов: Описание конструкции провода |  |  |
|  | Разрывное усилие не менее, тонн |  |  |
|  | Строительная длина не менее, метров |  |  |
|  | Масса 1 км. провода, кг |  |  |
|  | Завод изготовитель | Указать |  |
|  | Конструкция фазы |  |  |
|  | Расстояние между проводами расщеплённой фазы |  |  |
|  | Допустимое напряжение при наибольшей нагрузке и низшей температуре, Н/мм2 |  |  |
|  | Допустимое напряжение при среднегодовой температуре, Н/мм2 |  |  |
|  | Гарантия завода-изготовителя, не менее | 60 месяцев |  |
|  | Для стандартных проводов: Сертификат соответствия ГОСТ 839-2019. Предоставление документа, подтверждающего прохождение Проверки качества (аттестации) оборудования, на основании комплекта технической документации в соответствии с СТО 56947007-29.240.01.251-2017 (да, нет) (https://www.fsk-ees.ru/upload/docs/STO_56947007-29.240.01.251-2017.pdf). | Да, обязательно на момент поставки |  |
|  | Для нестандартных проводов: Предоставление документа, подтверждающего прохождение Проверки качества (аттестации) оборудования, на основании комплекта технической документации в соответствии с СТО 56947007-29.240.01.251-2017 (да, нет) (https://www.fsk-ees.ru/upload/docs/STO_56947007-29.240.01.251-2017.pdf). | Да, обязательно на момент поставки |  |
|  | Для нестандартных проводов: Сертификат соответствия ТУ. | Да |  |
|  | Грозозащитные тросы |  |  |
|  | Тип первого грозозащитного троса по трассе |  |  |
|  | ГОСТ (ТУ) | Указать |  |
|  | Тип второго грозозащитного троса по трассе |  |  |
|  | ГОСТ (ТУ) | Указать |  |
|  | Типы грозозащитных тросов на подходе к ПС |  |  |
|  | Способ скрутки | Нераскручивающиеся |  |
|  | Степень крутимости | Мало крутящиеся |  |
|  | Направление скрутки верхнего повива | Правое |  |
|  | Группа оцинковки проволоки (для стальных тросов) | ОЖ |  |
|  | Не должно быть перехлёстов, выпираний, провалов, разрывов и надломов отдельных проволок | Да, обязательно |  |
|  | Предельное отклонение диаметра троса диаметром до 10 мм | ± 0,1мм |  |
|  | Предельное отклонение диаметра троса диаметром до 10 мм и выше | + 1 %. |  |
|  | Дополнительная Антикоррозийная защита |  |  |
|  | Применение смазки ЗЭС при монтаже (требуется/не требуется) |  |  |
|  | Требуемый класс молниестойкости |  |  |
|  | Завод изготовитель | Указать |  |
|  | Допустимое напряжение при наибольшей нагрузке и низшей температуре, Н/мм2 |  |  |
|  | Допустимое напряжение при среднегодовой температуре, Н/мм2 |  |  |
|  | Гарантия завода-изготовителя, не менее | 60 месяцев |  |
|  | Предоставление документа, подтверждающего прохождение Проверки качества (аттестации) оборудования, на основании комплекта технической документации в соответствии с СТО 56947007-29.240.01.251-2017 (да, нет) (https://www.fsk-ees.ru/upload/docs/STO_56947007-29.240.01.251-2017.pdf). | Да, обязательно на момент поставки |  |
|  | Линейная изоляция |  |  |
|  | Удельная эффективная длина пути утечки, см/кВ |  |  |
|  | Степень загрязнения согласно ПУЭ 7 издания |  |  |
|  | Тип изолятора поддерживающей гирлянды |  |  |
|  | Тип изолятора натяжной гирлянды |  |  |
|  | Тип изолятора оттяжной гирлянды |  |  |
|  | ГОСТ (или ТУ) | Указать |  |
|  | Конструкция поддерживающей гирлянды провода |  |  |
|  | Конструкция натяжной гирлянды провода |  |  |
|  | Конструкция оттяжной гирлянды провода |  |  |
|  | Конструкция поддерживающей гирлянды троса |  |  |
|  | Конструкция натяжной гирлянды троса |  |  |
|  | Завод изготовитель | Указать |  |
|  | Для стеклянной изоляции – сертификат соответствия ГОСТ 6490-2017 | Да |  |
|  | Гарантия завода-изготовителя, не менее | 60 месяцев |  |
|  | Предоставление документа, подтверждающего прохождение Проверки качества (аттестации) оборудования, на основании комплекта технической документации в соответствии с СТО 56947007-29.240.01.251-2017 (да, нет) (https://www.fsk-ees.ru/upload/docs/STO_56947007-29.240.01.251-2017.pdf). | Да, обязательно на момент поставки |  |
|  | Линейная арматура |  |  |
|  | Тип поддерживающей арматуры |  |  |
|  | ГОСТ, ТУ | Указать |  |
|  | Тип натяжной арматуры |  |  |
|  | ГОСТ, ТУ | Указать |  |
|  | Тип соединительной арматуры |  |  |
|  | ГОСТ, ТУ | Указать |  |
|  | Тип внутрифазной распорки |  |  |
|  | ГОСТ, ТУ | Указать |  |
|  | Тип междуфазной распорки (если требуется) |  |  |
|  | ГОСТ, ТУ | Указать |  |
|  | Гаситель вибрации для проводов |  |  |
|  | ГОСТ, ТУ | Указать |  |
|  | Гаситель вибрации для тросов |  |  |
|  | ГОСТ, ТУ | Указать |  |
|  | Защитная арматура |  |  |
|  | Механическая прочность заделки троса в натяжных и соединительных зажимах не менее (в % от механической разрывной прочности) | 95 |  |
|  | Завод изготовитель | Указать для каждого типа линейной арматуры. |  |
|  | Гарантия завода-изготовителя, не менее | 60 месяцев |  |
|  | Предоставление документа, подтверждающего прохождение Проверки качества (аттестации) оборудования, на основании комплекта технической документации в соответствии с СТО 56947007-29.240.01.251-2017 (да, нет) (https://www.fsk-ees.ru/upload/docs/STO_56947007-29.240.01.251-2017.pdf). | Да, обязательно на момент поставки |  |
|  | Плавка гололёда |  |  |
|  | Плавка гололёда на проводах (да/нет, если да – схема) |  |  |
|  | Плавка гололёда на тросах (да/нет, если да – схема) |  |  |
|  | АИИС КГН (да/нет, если да – количество точек контроля) |  |  |
|  | Заземляющие устройства |  |  |
|  | Способ заземления грозозащитного троса на основном участке |  |  |
|  | Способ заземления грозозащитного троса на подходе к ПС |  |  |
|  | Способ заземления опор |  |  |
|  | Диаметр стали для искусственного заземления |  |  |
|  | Способ защиты заземлителя от коррозии |  |  |
|  | Защита от расхищения металлоконструкций и действий третьих лиц и внешних воздействий |  |  |
|  | Требования к защите от расхищения металлоконструкций ВЛ (требуется, не требуется, описание способа) |  |  |
|  | Защита от воздействий птиц (если требуется, указать способ). |  |  |
|  | Маркировка грозозащитных тросов (требуется/не требуется). (Если требуется, то дополнить отдельной таблицей тех. требований) |  |  |
|  | Маркировка и светоограждению фазных проводов (требуется/не требуется). (Если требуется, то дополнить отдельной таблицей тех. требований) |  |  |
|  | Устройство просеки |  |  |
|  | Требуемая ширина |  |  |
|  | Удаление порубочных остатков, срезка пней до уровня земли. |  |  |
| 12. | Жёсткие анкерные линии (ЖАЛ) для опор ВЛ |  |  |
| 12.1 | Тип профиля направляющей | Указать |  |
| 12.2 | Сертификат средства индивидуальной защиты от падения с высоты ползункового типа на ЖАЛ в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты». | Да |  |
| 12.3 | Предоставление копий протоколов полного цикла испытаний в соответствии с ГОСТ Р 58193-2018/EN 353-1:2014 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. Средства индивидуальной защиты от падения с высоты ползункового типа на анкерной линии. Средства индивидуальной защиты от падения с высоты ползункового типа на жесткой анкерной линии. Общие технические требования. Методы испытаний. | Да |  |
| 12.4 | Завод-изготовитель | Указать |  |
| 12.5 | Материал профиля ЖАЛ, присоединительных и соединительных элементов должен по своим прочностным характеристикам соответствовать климатическому району прохождения ВЛ. |  |  |
| 12.6 | Требуемая толщина горячецинкового антикоррозийного покрытия, не менее | 80-100 мкм (уточняется в соответствии с требованиями СП 28.13330.) |  |
| 12.7 | Предоставление документа, подтверждающего прохождение Проверки качества (аттестации) оборудования, на основании комплекта технической документации в соответствии с СТО 56947007-29.240.01.251-2017 (да, нет) (https://www.fsk-ees.ru/upload/docs/STO_56947007-29.240.01.251-2017.pdf). | Да, обязательно на момент поставки |  |

Таблица 2

| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) | Требуемое значение | Предлагается участником конкурса |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Большие переходы |  |  |
|  | Схема перехода |  |  |
|  | Требуемый габарит до УВВ, метров |  |  |
|  | Опоры |  |  |
|  | Тип переходной опоры |  |  |
|  | Тип концевой опоры |  |  |
|  | Завод изготовитель | Указать |  |
|  | Количество сварных соединений в поясах и раскосах | Не более 1-го |  |
|  | Требования к качеству сварных швов | По разделу 12 CП 53-101-98 для категории 1. |  |
|  | Расчётная температура по СП_16.13330. оС |  |  |
|  | Требуемая марка стали для конструкций группы 1 |  |  |
|  | Требуемая марка стали для конструкций группы 2 |  |  |
|  | Требуемая марка стали для конструкций группы 3 |  |  |
|  | Требуемая марка стали для конструкций группы 4 |  |  |
|  | Защита от коррозии металлоконструкций опор | горячее цинкование при толщине 80 – 100 мкм (уточняется в соответствии с требованиями СП 28.13330.) |  |
|  | Защита от коррозии болтов и гаек (крепёжных изделий) | горячее цинкование при толщине не менее 42 мкм (уточняется в соответствии с требованиями СП 28.13330.) |  |
|  | Класс прочности болтов | 5.8 и выше из углеродистых сталей, 5.6 из стали 08ХГСДП классов точности А, В, С исполнение 1 с крупным шагом резьбы |  |
|  | Требования к допускам и качеству изготовления | по СП16.13330.2017 СП53-101-98 |  |
|  | Наличие эмалированных номерных знаков в верхней части опоры размером не менее 400 Х 500 мм (обязательно для ВЛ 500 – 750 кВ). Для вертолётных облётов. |  |  |
|  | Наличие приспособлений для крепления постоянных знаков по ПУЭ п.2.5.23 | Требуется |  |
|  | Требования к безопасности | Конструктивное обеспечение безопасного подъёма до верха опоры и перемещения по элементам опоры (по элементам опоры при необходимости) В соответствии с Разделом 9 данных технических требований |  |
|  | Комплектность поставки | Сборочный чертёж, комплектовочная ведомость, паспорт качества. |  |
|  | Материал опор. Санитарно-эпидемиологическое заключение или свидетельство о государственной регистрации (документ, подтверждающий безопасность продукции) (В соответствии с «Единым перечнем продукции (товаров), подлежащей государственному санитарно-эпидемиологическому надзору…» утвержденым Решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 года №299) | Обеспечить предоставление по требованию Заказчика. |  |
|  | Гарантия завода-изготовителя, не менее | 60 месяцев |  |
|  | Наличие на каждой опоре на высоте 2 – 3 метра таблички с фирменным наименованием завода-изготовителя, типом опоры, годом изготовления. | Обязательно |  |
|  | ТУ | Указать |  |
|  | Сертификат соответствия ТУ | Да |  |
|  | Для крепежа: Сертификат соответствия ГОСТ и сертификат на антикоррозийное покрытие. | При поставке опор. |  |
|  | Предоставление документа, подтверждающего прохождение Проверки качества (аттестации) оборудования, на основании комплекта технической документации в соответствии с СТО 56947007-29.240.01.251-2017 (да, нет) (https://www.fsk-ees.ru/upload/docs/STO_56947007-29.240.01.251-2017.pdf). | Да, обязательно на момент поставки |  |
|  | Для опор индивидуальной разработки, применяемых впервые: До начала поставки должен быть изготовлен опытный образец и проведены успешные механические испытания, представлен протокол. | Да |  |
|  | Для модифицированных опор: До начала поставки должны быть представлены расчёты, подтверждающие соответствие конструкции опоры расчётным нагрузкам с положительным заключением экспертной организации, определённой Заказчиком. | Да |  |
|  | Фундаменты |  |  |
|  | Тип фундамента переходных опор |  |  |
|  | Тип фундамента концевых опор |  |  |
|  | Завод изготовитель | Указать |  |
|  | Марка бетона по прочности на сжатие, не менее |  |  |
|  | Марка бетона по водонепроницаемости, не менее |  |  |
|  | Марка бетона по морозостойкости, не менее |  |  |
|  | Марка стали для металлоконструкций фундаментов |  |  |
|  | Защита от касательных сил морозного пучения, если требуется - указать способ защиты |  |  |
|  | Степень агрессии грунтов к железобетону по СП 28.13330. |  |  |
|  | Степень агрессии грунтов к углеродистой стали по СП 28.13330. |  |  |
|  | Требование сульфатостойкости цемента (требуется/не требуется) |  |  |
|  | Защита надземных металлоконструкций фундаментов от коррозии (как правило – горячее цинкование 80 – 100 мкм (уточняется в соответствии с требованиями СП 28.13330.). Иное – при наличие согласования Заказчика) |  |  |
|  | Защита подземных металлоконструкций фундаментов от коррозии (изоляционное покрытие). |  |  |
|  | Защита железобетонного фундамента от коррозии |  |  |
|  | ТУ | Указать |  |
|  | Гарантия завода-изготовителя, не менее | 60 месяцев |  |
|  | Предоставление документа, подтверждающего прохождение Проверки качества (аттестации) оборудования, на основании комплекта технической документации в соответствии с СТО 56947007-29.240.01.251-2017 (да, нет) (https://www.fsk-ees.ru/upload/docs/STO_56947007-29.240.01.251-2017.pdf). | Да, обязательно на момент поставки |  |
|  | Провод |  |  |
|  | Марка провода |  |  |
|  | ГОСТ (или ТУ для нестандартного провода) | Указать |  |
|  | Для нестандартных проводов: Описание конструкции провода |  |  |
|  | Разрывное усилие не менее, тонн |  |  |
|  | Строительная длина не менее, метров |  |  |
|  | Масса 1 км. провода, кг |  |  |
|  | Завод изготовитель | Указать |  |
|  | Конструкция фазы |  |  |
|  | Расстояние между проводами расщеплённой фазы |  |  |
|  | Допустимое напряжение при наибольшей нагрузке и низшей температуре, Н/мм2 |  |  |
|  | Допустимое напряжение при среднегодовой температуре, Н/мм2 |  |  |
|  | Гарантия завода-изготовителя, не менее | 60 месяцев |  |
|  | Для стандартных проводов: Сертификат соответствия ГОСТ 839-2019. Предоставление документа, подтверждающего прохождение Проверки качества (аттестации) оборудования, на основании комплекта технической документации в соответствии с СТО 56947007-29.240.01.251-2017 (да, нет) (https://www.fsk-ees.ru/upload/docs/STO_56947007-29.240.01.251-2017.pdf). | Да, обязательно на момент поставки |  |
|  | Для нестандартных проводов: Предоставление документа, подтверждающего прохождение Проверки качества (аттестации) оборудования, на основании комплекта технической документации в соответствии с СТО 56947007-29.240.01.251-2017 (да, нет) (https://www.fsk-ees.ru/upload/docs/STO_56947007-29.240.01.251-2017.pdf). | Да, обязательно на момент поставки |  |
|  | Для нестандартных проводов: Сертификат соответствия ТУ. | Да |  |
|  | Грозозащитные тросы |  |  |
|  | Тип грозозащитного троса |  |  |
|  | ГОСТ (ТУ) | Указать |  |
|  | Способ скрутки | Нераскручивающиеся |  |
|  | Степень крутимости | Мало крутящиеся |  |
|  | Направление скрутки верхнего повива | Правое |  |
|  | Группа оцинковки проволоки (для стальных тросов) | ОЖ |  |
|  | Не должно быть перехлёстов, выпираний, провалов, разрывов и надломов отдельных проволок | Да, обязательно |  |
|  | Предельное отклонение диаметра троса диаметром до 10 мм | ± 0,1мм |  |
|  | Предельное отклонение диаметра троса диаметром до 10 мм и выше | + 1 %. |  |
|  | Дополнительная Антикоррозийная защита |  |  |
|  | Применение смазки ЗЭС при монтаже (требуется/не требуется) |  |  |
|  | Требуемый класс молниестойкости |  |  |
|  | Завод изготовитель | Указать |  |
|  | Допустимое напряжение при наибольшей нагрузке и низшей температуре, Н/мм2 |  |  |
|  | Допустимое напряжение при среднегодовой температуре, Н/мм2 |  |  |
|  | Гарантия завода-изготовителя, не менее | 60 месяцев |  |
|  | Предоставление документа, подтверждающего прохождение Проверки качества (аттестации) оборудования, на основании комплекта технической документации в соответствии с СТО 56947007-29.240.01.251-2017 (да, нет) (https://www.fsk-ees.ru/upload/docs/STO_56947007-29.240.01.251-2017.pdf). | Да, обязательно на момент поставки |  |
|  | Линейная изоляция |  |  |
|  | Тип изолятора поддерживающей гирлянды |  |  |
|  | Тип изолятора натяжной гирлянды |  |  |
|  | Тип изолятора оттяжной гирлянды |  |  |
|  | ГОСТ (или ТУ) | Указать |  |
|  | Конструкция поддерживающей гирлянды провода |  |  |
|  | Конструкция натяжной гирлянды провода |  |  |
|  | Конструкция оттяжной гирлянды провода |  |  |
|  | Конструкция поддерживающей гирлянды троса |  |  |
|  | Конструкция натяжной гирлянды троса |  |  |
|  | Завод изготовитель | Указать |  |
|  | Для стеклянной изоляции – сертификат соответствия ГОСТ 6490-2017 | Да |  |
|  | Гарантия завода-изготовителя, не менее | 60 месяцев |  |
|  | Предоставление документа, подтверждающего прохождение Проверки качества (аттестации) оборудования, на основании комплекта технической документации в соответствии с СТО 56947007-29.240.01.251-2017 (да, нет) (https://www.fsk-ees.ru/upload/docs/STO_56947007-29.240.01.251-2017.pdf). | Да, обязательно на момент поставки |  |
|  | Линейная арматура |  |  |
|  | Тип поддерживающей арматуры |  |  |
|  | ГОСТ, ТУ | Указать |  |
|  | Тип натяжной арматуры |  |  |
|  | ГОСТ, ТУ | Указать |  |
|  | Тип соединительной арматуры |  |  |
|  | ГОСТ, ТУ | Указать |  |
|  | Тип внутрифазной распорки |  |  |
|  | ГОСТ, ТУ | Указать |  |
|  | Тип междуфазной распорки (если требуется) |  |  |
|  | ГОСТ, ТУ | Указать |  |
|  | Гаситель вибрации для проводов |  |  |
|  | ГОСТ, ТУ | Указать |  |
|  | Гаситель вибрации для тросов |  |  |
|  | ГОСТ, ТУ | Указать |  |
|  | Защитная арматура |  |  |
|  | Механическая прочность заделки троса в натяжных и соединительных зажимах не менее (в % от механической разрывной прочности) | 95 |  |
|  | Завод изготовитель | Указать для каждого типа линейной арматуры. |  |
|  | Гарантия завода-изготовителя, не менее | 60 месяцев |  |
|  | Предоставление документа, подтверждающего прохождение Проверки качества (аттестации) оборудования, на основании комплекта технической документации в соответствии с СТО 56947007-29.240.01.251-2017 (да, нет) (https://www.fsk-ees.ru/upload/docs/STO_56947007-29.240.01.251-2017.pdf). | Да, обязательно на момент поставки |  |
|  | Защита от действий третьих лиц и внешних воздействий |  |  |
|  | Требования к светоограждению и дневной маркировке | ПУЭ 2.5.292 |  |
|  | Маркировка грозозащитных тросов (требуется/не требуется). (Если требуется, то дополнить отдельной таблицей тех. требований) |  |  |
|  | Маркировка и светоограждению фазных проводов (требуется/не требуется). (Если требуется, то дополнить отдельной таблицей тех. требований) |  |  |
|  | Устройство специальных сооружения (ледорезы, защита от корчехода, шпунтовые ограждения, прочее) – требуется/не требуется |  |  |
|  | Защита от воздействий птиц (если требуется, указать способ). |  |  |
| 9. | Жёсткие анкерные линии (ЖАЛ) для опор ВЛ |  |  |
| 9.1 | Тип профиля направляющей |  |  |
| 9.2 | Сертификат средства индивидуальной защиты от падения с высоты ползункового типа на ЖАЛ в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты». | Да |  |
| 9.3 | Предоставление копий протоколов полного цикла испытаний в соответствии с ГОСТ Р 58193-2018/EN 353-1:2014 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. Средства индивидуальной защиты от падения с высоты ползункового типа на анкерной линии. Средства индивидуальной защиты от падения с высоты ползункового типа на жесткой анкерной линии. Общие технические требования. Методы испытаний. | Да |  |
| 9.4 | Завод-изготовитель | Указать |  |
| 9.5 | Предоставление документа, подтверждающего прохождение Проверки качества (аттестации) оборудования, на основании комплекта технической документации в соответствии с СТО 56947007-29.240.01.251-2017 (да, нет) (https://www.fsk-ees.ru/upload/docs/STO_56947007-29.240.01.251-2017.pdf). | Да, обязательно на момент поставки |  |